試験立会人

| 試験月日 | 配管系統名 | 開始時間 | 終了時間 | 試験圧力 | 結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ※試験圧力 | 新設配管 増設及び雑配管 | ：気密試験で8.0kPa以上9.0kPa以下とする。 ：気密試験で2.75kPa以上3.0kPa以下とする。 |
| --- | --- | --- |
| ※試験方法 ※保持時間 | 空気または窒素ガスによる気密試験 a）水柱ゲージ (1) 1㎥未満 1分以上 (2) 1㎥以上10㎥未満 5分以上 (3) 10㎥以上300㎥未満 0.5×Ｖ分、最大60分 b）圧力計 (1) 1㎥未満 24分以上 (2) 1㎥以上10㎥未満 240分以上 (3) 10㎥以上300㎥未満 24×V以上。最大1,440分 ※Ｖは被試験部分の容積（m3を単位とする。）とする。 |