## 様式
使用建築材料表
| 階 | 室名 |  | 内装の仕上の部分 | 種別 | 面積 | 係数 | 使用面積 |  | 使用面積合計
|  | （室面積） |  |  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | （判定結果）
| 1 | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
|  | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
|  | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
|  | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
|  | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
計 ㎡
| 2 | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
|  | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
|  | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
|  | （ ㎡） |  | 床 | 第 種
|  |  |  | 壁 | 第 種
|  |  |  | 天井 | 第 種
|  |  |  | 木製建具 | 第 種
|  |  |  | 造付家具 | 第 種
計 ㎡
居室毎の機械換気設備
| 室名 |  | 床面積 | 平均天井高 | 気積 | 換気種別 | 給気機による 給気量(A) |  | 排気機による 排気量(B) |  | 換気回数
|  |  | ㎡ | m | m3 |  | m3/h |  | m3/h |  | ｎ
第 種
合計
第 種
合計
天井裏等への措置
室名
天井裏等
２階小屋裏
１階天井裏 （２階床裏）
１階床裏
外壁
間仕切り壁
収納

## シックハウス対策
建築基準法に基づくシックハウス対策 ※Ｈ１５.７.１以降工事着手する建築物が規制対象となります
①内装仕上げに対する使用制限について
規制の対象となる建材が次の４つの区分に分類されます
| 建築材料の区分 |  |  | 新JIS,JASの表示 |  |  | 内装仕上げの制限 |  |  | 旧JIS,JASの表示
| 建築基準法の規制対象外 |  |  | Ｆ☆☆☆☆ |  |  | 制限なしに使える
| 第３種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |  |  | Ｆ☆☆☆ |  |  | 使用面積が制限される |  |  | 旧Ｅ０，ＦＣ０ （注意）
| 第２種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |  |  | Ｆ☆☆ | [5 empty] | 旧Ｅ１，ＦＣ１
| 第１種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |  |  | 旧Ｅ２，ＦＣ２ 又は表示なし |  |  | 使用禁止 |  |  | 旧Ｅ２，ＦＣ２ 又はそれ以下
Ｆ☆☆☆☆の表示は「エフの星４つ」、「エフの四つ星」と読みます
注意→複合フローリング製品については旧ＦＣ０の表示があっても、Ｆ☆☆グレードになるものが一部
あるそうです。新表示がないものは製造メーカー等に確認してください。
使用面積の制限について
Ｆ☆☆、Ｆ☆☆☆グレードの内装材料を使用する場合は次の式を満たす必要があります。
Ｎ２Ｓ２ ＋ Ｎ３Ｓ３ ≦ Ａ | [6 empty] | Ｓ２：Ｆ☆ ☆グレードの材料の使用面積 Ｓ３：Ｆ☆☆☆グレードの材料の使用面積 Ｎ ：下表内の係数 Ａ ：居室の床面積（換気上一体となった部屋全体の面積）
| 居室の種類 |  |  | 換気回数（回／時間） |  |  |  |  | Ｎ２ |  | Ｎ３
| 住宅等の居室 |  |  | ０．７回以上 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.2
|  |  |  | ０．５回以上０．７回未満 |  |  |  |  | 2.8 |  | 0.5
| それ以外の居室 |  |  | ０．７回以上 |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.15
|  |  |  | ０．５回以上０．７回未満 |  |  |  |  | 1.4 |  | 0.25
|  |  |  | ０．３回以上０．５回未満 |  |  |  |  | 3 |  | 0.5
注意→内装材料の面積の算定は、部屋ごとではなく、換気計画上一体とみなされる｢居室｣で判断します。
ある部屋で制限を超えていても、居室全体で範囲内であれば上記計算式を満足したものとなります。
②換気設備の設置の義務付けについて
機械換気設備を要する建物は？
原則として居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
注意→内装仕上げ等にホルムアルデヒドを発散するおそれのある材料を全く使用しない場合でも、家具等
からの発散を考慮して、機械換気設備の設置が義務付けられます。
必要とされる換気量は？
| 居室の種類 |  |  | 必要換気回数 |  |  | 左表の換気回数を機械換気で満足しなければいけません
| 住宅等の居室 |  |  | 0.5(回/時間)以上 |  |  | （年間を通じた２４時間換気が必要となります）
| それ以外の居室 |  |  | 0.3(回/時間)以上 |  |  | 注意：窓の開け閉め等は換気量に考慮されません。
中央管理方式の空気調和設備を設ける場合は、別の規定があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
天井が高い場合の換気量の緩和について
必要換気回数は、天井高が高い居室については次のような緩和措置があります。
| 換気回数 0.7回/h相当の時 |  |  |  |  | 換気回数 0.5回/h相当の時 |  |  |  |  | 換気回数 0.3回/h相当の時
| 天井の高さ（m） |  | 換気回数 |  |  | 天井の高さ（m） |  | 換気回数 |  |  | 天井の高さ（m） |  | 換気回数
| 2.7以上3.3未満 |  | 0.6 |  |  | 2.9以上3.9未満 |  | 0.4 |  |  | 3.5以上6.9未満 |  | 0.2
| 3.3以上4.1未満 |  | 0.5 |  |  | 3.9以上5.8未満 |  | 0.3 |  |  | 6.9以上13.8未満 |  | 0.1
| 4.1以上5.4未満 |  | 0.4 |  |  | 5.8以上11.5未満 |  | 0.2 |  |  | 13.8以上 |  | 0.05
| 5.4以上8.1未満 |  | 0.3 |  |  | 11.5以上 |  | 0.1
| 8.1以上16.1未満 |  | 0.2
| 16.1以上 |  | 0.1
③天井裏などの使用材料・換気等の制限
天井裏、小屋裏、床下、壁内、物置その他これに類する建築物の部分が「天井裏など」となります。
壁内となるもの→２重張りとしたボード類部分の裏側のボード類及び裏側に塗られた接着剤（壁紙・
カーペット等の透過性の材料を貼ったものを含む）
物置となるもの→居室に設けられた収納スペース（押入、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、
ウォークインクローゼット等）
注意→収納スペースと居室とを仕切る扉等が通気の確保されたものであっても、換気計画上居室と一体的
に換気を行わない場合は居室ではなく「天井裏など」の扱いを受けます。
「天井裏など」におけるホルムアルデヒドの発散を抑制し、または居室への流入を防ぐために次の
①～③のいずれかの措置が必要となります。
①建材による措置：F☆☆☆グレード以上の材料を使用する。
②通気止を設ける：気密層または通気止を設けて「天井裏など」と居室とを区画する
③換気設備による：居室の気圧が「天井裏など」の気圧よりも高くなるよう（居室が正圧となるよう）
機械換気設備を設ける。
確認申請書に添付するもの
①内装仕上げに対する使用制限に関すること
「使用建築材料表」添付してください。（下記の記載例を参照）
使用建築材料表
| 階 | 室名 |  | 内装の仕上の部分 |  | 種別 |  | 面積 | 係数 | 使用面積 |  | 使用面積合計
|  | （室面積） | [5 empty] | ㎡ |  | ㎡ |  | （判定結果）
| 1 | （ ㎡） |  | 床（床の間） |  | 第３種 |  | 1.24 | 0.5 | 0.62 |  | 60.35㎡ （ＯＫ）
|  |  |  | 壁 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 天井（合板） |  | 第３種 |  | 11.18 | 0.5 | 5.59
|  |  |  | 木製建具 |  | 第３種 |  | 8.56 | 0.5 | 4.28
|  | LDK （35.61㎡） |  | 床（フローリング） |  | 第３種 |  | 35.61 | 0.5 | 17.805
|  |  |  | 壁 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 天井 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 木製建具 |  | 第３種 |  | 8.01 | 0.5 | 4.005
|  |  |  | 造付家具 |  | 第３種 |  | 4.91 | 0.5 | 2.455
|  | １階廊下・ホール （11.18㎡） |  | 床（フローリング） |  | 第３種 |  | 11.18 | 0.5 | 5.59
|  |  |  | 壁 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 天井 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 木製建具 |  | 第３種 |  | 11.65 | 0.5 | 5.825
|  | 階段 （3.3㎡） |  | 壁 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 天井 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 床 |  | 第３種 |  | 5.94 | 0.5 | 2.97
|  | ２階廊下 （10.77㎡） |  | 床（フローリング） |  | 第３種 |  | 10.77 | 0.5 | 5.385
|  |  |  | 壁 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 天井 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 木製建具 |  | 第３種 |  | 9.73 | 0.5 | 4.865
|  | ２階トイレ （1.6㎡） |  | 床 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 壁 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 天井 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 木製建具 |  | 第３種 |  | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  | 計 73.64㎡ | [7 empty] | 60.345
| 2 | 洋室１ （13.25㎡） |  | 床（フローリング） |  | 第３種 |  | 13.25 | 0.5 | 6.625 |  | 9.68㎡ （ＯＫ）
|  |  |  | 壁 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 天井 |  | （規制対象外） |  | - | - | -
|  |  |  | 木製建具 |  | 第３種 |  | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  |  |  | 造付家具 |  | 第３種 |  | 4.19 | 0.5 | 2.095
|  | 計 13.25㎡ | [7 empty] | 9.675
②換気設備、天井裏などの制限に関すること
確認申請書 第四面【８．換気設備の種類】の別紙として、換気回数、換気種別、天井裏などの措置の
方法を記載した表を添付してください。（下記の記載例を参照）
居室毎の機械換気設備
| 室名 |  | 床面積 | 平均天井高 |  | 気積 |  | 換気種別 | 給気機による 給気量(A) |  | 排気機による 排気量(B) |  | 換気回数
|  |  | ㎡ | h |  | m3 |  |  | m3/h |  | m3/h |  | ｎ
| １階居室 |  | 24.3 | 2.5 |  | 60.75 |  | 給気機 及び 排気機 | 40
| １階台所 |  | 8.28 | 2.5 |  | 20.7 |  |  | 20
| １階和室 |  | 17.4 | 2.5 |  | 43.5 |  |  | 30
| １階廊下 |  | 19.87 | 2.67 |  | 53.0529 |  |  |  |  | 80
| ２階洋室Ａ |  | 10 | 2.4 |  | 24 |  |  | 20
| ２階洋室Ｂ |  | 10 | 2.4 |  | 24 |  |  | 20
| ２階主寝室 |  | 14.91 | 2.4 |  | 35.784 |  |  | 30
| ２階廊下 |  | 14.9 | 2.4 |  | 35.76 |  |  |  |  | 70
| 合計 |  |  |  |  | 297.5469 |  |  | 160 |  | 150 |  | 0.53
天井裏等への措置
| 室名 |  |  | １階居間 | １階台所 | １階和室 | １階廊下 | ２階洋室Ａ | ２階洋室Ｂ | ２階主寝室 | ２階廊下
天井裏等
| ２階小屋裏 |  |  | 気密層
| １階天井裏 （２階床裏） |  |  | 給気機による給気量(A)＞排気機による排気量(B)により、 １階天井裏（２階床裏）は居室より負圧に措置済
| １階床裏 |  |  | 気密層
| 外壁 |  |  | 気密層
| 間仕切り壁１ |  |  | 通気止 |  | 通気止
| 間仕切り壁２ |  |  | 通気止 | 通気止
| 収納 |  |  |  |  | 第３種 材料使用 |  | 第３種 材料使用 | 第３種 材料使用
また下記のうち、国土交通大臣の認定を受けたものについては、確認申請書に認定書の写しを添付してください。
・ホルムアルデヒド発散建築材料
・換気回数が確保される居室
・居室内の空気を浄化して供給する方式の換気設備
・中央管理方式の空気調和設備
（Ｆ☆☆部分）
（Ｆ☆☆☆部分）